Зміна № 1
СНіП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" 
Затверджена та введена в дію Наказом Держбуду України від 23 .03.2000 № 57
Дата введення 2000-04-01 
(Друкується мовою оригіналу)
Пункт 8.9 викласти в новій редакції:
"На водоводах и линиях водопроводной сети в случаях, оговоренных в пп 8 11 и 8 12, надлежит предусматривать установку
 -   устройств, обеспечивающих автоматический впуск и выпуск воздуха при опорожнении и заполнении трубопроводов впуск и защемление воздуха, а также выпуск воздуха в процессе работы трубопроводов. Для упрощения эксплуатации трубопроводов и снижения эксплуатационных затрат следует применять устройства многофункционального назначения с гибкими запорными элементами;
 -  выпусков для сброса воды при опорожнении трубопроводов;
 -  поворотных затворов (задвижек) для выделения ремонтных участков;
 -  компенсаторов;
 -  монтажных вставок;
 -  обратных клапанов или других типов клапанов автоматического действия для выключения ремонтных участков;
 -  регуляторов давления;
 -  аппаратов для предупреждения повышения давления при гидравлических ударах или при неисправности регуляторов давления.
На трубопроводах диаметром 800 мм и более допускается устройство лазов (для осмотра и чистки труб, ремонта запорно-регулирующей арматуры и др.).
На самотечно-напорных водоводах следует предусматривать устройство разгрузочных камер или установку аппаратуры, предохраняющих водоводы при всех возможных режимах работы от повышения давления выше предела, допустимого для принятого типа труб.

Примечание. Применение задвижек взамен поворотных затворов допускается в случае необходимости систематической очистки внутренней поверхности трубопроводов специальными агрегатами".